FEHU-C 05 -HM; -XM; -YM

Verz.:2020 febr.

FEHU-C1 10

2024.

| Munkaszám: |  |
| --- | --- |
| Projekt megnevezése: |  |
| Tervező: |  |
| Megrendelő: |  |

Megnevezés:	FEHU-C1 10 szellőztető gép

NME engedély száma: A-154/2018

Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos, RAL 9010 festett, műanyag fóliázott horganyzott acéllemez külső felületű szekrény

Hő- és hangszigetelt panelek

| Panelek hanggátlása: |  | 25,5 [dB] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Szigetelésvastagság oldalpanelek [mm]: |  | 30 |  |
| Szigetelésvastagság tető-fenék panelek [mm]: |  | 50 |  |
| Oldalpanelek: | kasírozott gyapot |  | belső lemez borítás/mosható kivitel |
|  |  |  | X |
| Kezelési oldal: | jobb oldalon |  | bal oldalon (ábra szerint) |
|  | X |  |  |
| Telepítés: | beltéri |  | kültéri |
|  | X |  |  |
| Vezérlőszekrény: | beépített |  | különálló |
|  | X |  |  |

Tartozékok

Alapkeret

Méretek

| Szélesség B [mm] | 545 | Csatlakozás NA [mm] | 314 |
| --- | --- | --- | --- |
| Magasság H [mm] | 550 (+35) | Csatlakozás CxE [mm] |  |
| Hossz L[mm] | 680 | Tömeg [kg] | 45 |

Kezelt légmennyiség, külső terhelhetőség

| Légszállítás | [m3/h] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor nyomás | [Pa] | 545 | 530 | 520 | 515 | 510 | 505 | 510 | 525 |
| Terhelhetőség | [Pa] | 537 | 520 | 507 | 498 | 489 | 480 | 481 | 491 |

Akusztikai adatok

A készülék csatlakozásainál számításba vehető ”A” súlyozott zajteljesítmények (Lwa), normál kivitelű ásványgyapot szigeteléses panelek és teljes teljesítménnyel való üzemelés esetén:

| Kifúvó csonkban | dBA | 74 |
| --- | --- | --- |
| Elszívó csonkban | dBA | 71 |
| Lesugárzott zaj 3 m-re* | dBA | 58 |

*- A lesugárzott zaj számításánál a légcsatorna és a helyiség hatásai nincsenek figyelembe véve.

Ventilátor:

| Ventilátor típus | DDMP 7/7 1416A0 |  |
| --- | --- | --- |
| Hálózati feszültség | [V/Hz] | 230/50 |
| Ventilátor teljesítménye | [Watt] | 400 |
| Max. áramfelvétel | [A] | 4,6 |

Szűrő

| „Z” szűrőlap | G4 | 480x440x50 |
| --- | --- | --- |
| Induló (tiszta) szűrő ellenállás (névleges légszállításnál) [Pa]: |  | 25 |
| Vég (teljesen elpiszkolódott) szűrő ellenállás [Pa] |  | 300 |

Automatika rendszer

Az automatika rendszer többféle lehet, a helyszíni igényeknek megfelelően, az alábbiak szerint:

A ventilátorok legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül elhelyezett potenciométerekkel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. A vezérlésben alapesetben a két ventilátorhoz közös fokozat kapcsoló van a három sebességi fokozat valamelyikének kiválasztásához. A befúvó és az elszívó ág ventilátorának beállítása egymástól függetlenül lehetséges.

Igény esetén lehetőség van kapcsolóóra vezérlésű, gyakorlatilag teljesen automatikus üzem megvalósítására is.

A géphez – az egyeztetéseknek megfelelően – beltéri telepítésre alkalmas, alsó kábelcsatlakozású, vagy a légkezelőbe süllyesztett villamos kapcsolószekrényt tervezünk, mely tartalmazza a motorindításokat és védelmeket, valamint az összes egyeztetett erős- és gyengeáramú áramkört. A villamos kapcsolószekrényeket 230 / 400 VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően.