FEHU-C 05 -HM; -XM; -YM

Verz.:2020 febr.

FEHU-C2 30

2024.

| Munkaszám: |  |
| --- | --- |
| Projekt megnevezése: |  |
| Tervező: |  |
| Megrendelő: |  |

Megnevezés:	FEHU-C2 30 szellőztető gép

NME engedély száma: A-154/2018

Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos, RAL 9010 festett, műanyag fóliázott horganyzott acéllemez külső felületű szekrény

Hő- és hangszigetelt panelek

| Panelek hanggátlása: |  | 25,5 [dB] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Szigetelésvastagság oldalpanelek [mm]: |  | 30 |  |
| Szigetelésvastagság tető-fenék panelek [mm]: |  | 50 |  |
| Oldalpanelek: | kasírozott gyapot |  | belső lemez borítás/mosható kivitel |
|  |  |  | X |
| Kezelési oldal: | jobb oldalon |  | bal oldalon (ábra szerint) |
|  | X |  |  |
| Telepítés: | beltéri |  | kültéri |
|  | X |  |  |
| Vezérlőszekrény: | beépített |  | különálló |
|  | X |  |  |

Tartozékok

Alapkeret

Méretek

| Szélesség B [mm] | 970 | Csatlakozás NA [mm] | 399 |
| --- | --- | --- | --- |
| Magasság H [mm] | 700 (+35) | Csatlakozás CxE [mm] |  |
| Hossz L[mm] | 1050 | Tömeg [kg] | 60 |

Kezelt légmennyiség, külső terhelhetőség

| Légszállítás | [m3/h] | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor nyomás | [Pa] | 740 | 660 | 610 | 600 | 605 | 605 | 580 | 525 |
| Terhelhetőség | [Pa] | 722 | 639 | 586 | 572 | 573 | 568 | 539 | 479 |

Akusztikai adatok

A készülék csatlakozásainál számításba vehető ”A” súlyozott zajteljesítmények (Lwa), normál kivitelű ásványgyapot szigeteléses panelek és teljes teljesítménnyel való üzemelés esetén:

| Kifúvó csonkban | dBA | 72 |
| --- | --- | --- |
| Elszívó csonkban | dBA | 70 |
| Lesugárzott zaj 3 m-re* | dBA | 57 |

*- A lesugárzott zaj számításánál a légcsatorna és a helyiség hatásai nincsenek figyelembe véve.

Ventilátor:

| Ventilátor típus | DDMP 10/10 1416A2 |  |
| --- | --- | --- |
| Hálózati feszültség | 230/50 | 230/50 |
| Ventilátor teljesítménye | [Watt] | 800 |
| Max. áramfelvétel | [A] | 4,5 |

Szűrő

| „Z” szűrőlap | G4 | 592x452x50 |
| --- | --- | --- |
| Induló (tiszta) szűrő ellenállás (névleges légszállításnál) [Pa]: |  | 32 |
| Vég (teljesen elpiszkolódott) szűrő ellenállás [Pa] |  | 300 |

Elektromos fűtés adatok:

Hálózat igény:		3x230 Volt 50 HZ (Y)

Legnagyobb fűtő teljesítmény:		13,5 kW

Lehetséges legnagyobb hőfok emelés különböző légszállításoknál:

| Légszállítás | [m3/h] | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hőfok emelés max. | [°C] | 56,3 | 51,1 | 46,9 | 43,3 | 40,2 | 37,5 | 35,2 | 33,1 |

A villamos fűtést a ventilátor működéséhez kell reteszelni, mert a fűtőelemek 1 m/s légsebesség alatt túlhevülnek. A gép túlfűtés ellen védő biztonsági termosztátot tartalmaz.

Automatika rendszer

Az automatika rendszer többféle lehet, a helyszíni igényeknek megfelelően, az alábbiak szerint:

A befúvó csonkba épített hőmérséklet érzékelővel működik. Beállítható a kívánt állandó befújt oldali hőfok érték.

Elektromos fűtés esetén aktív túlfűtés védelem működik. A fűtő hőcserélő kilépő oldalára szerelt túlfűtés védelmi termosztát jelzésére a szabályozó kikapcsolja a fűtést, és piros hibajelző lámpa gyullad ki. FIGYELEM! A kezelőszemélyzetnek a túlfűtési hiba okát mindig meg kell vizsgálnia, és el kell hárítania! A riasztás megszűntekor a rendszer újra használni fogja a fűtési hőcserélőt. Elektromos fűtés esetén a légkezelő kikapcsolásakor a ventilátorok mindig utánjáratással állnak meg, a tűzveszély megelőzése érdekében.

A beállított hőmérsékleti érték és a légcsatorna érzékelő által mért érték(ek) különbségétől függően vezérli az automatika a fűtés funkciót a helyszíni igényekhez igazodva.

A ventilátorok legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül elhelyezett potenciométerekkel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. A vezérlésben alapesetben a két ventilátorhoz közös fokozat kapcsoló van a három sebességi fokozat valamelyikének kiválasztásához. A befúvó és az elszívó ág ventilátorának beállítása egymástól függetlenül lehetséges.

Igény esetén lehetőség van kapcsolóóra vezérlésű, gyakorlatilag teljesen automatikus üzem megvalósítására is.

A géphez – az egyeztetéseknek megfelelően – beltéri telepítésre alkalmas, alsó kábelcsatlakozású, vagy a légkezelőbe süllyesztett villamos kapcsolószekrényt tervezünk, mely tartalmazza a motorindításokat és védelmeket, valamint az összes egyeztetett erős- és gyengeáramú áramkört. A villamos kapcsolószekrényeket 230 / 400 VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően.