FEHU-S41 110

2023.

Munkaszám:

Projekt megnevezése:

Tervező:

Megrendelő:

Megnevezés:	FEHU-S41 110 Solo légkezelő gép melegüzemi alkalmazásokhoz, fém előszűrővel, G4 utószűrő lappal, közvetítőközeges hővisszanyerő elszvás oldali hőcserélőjével.

NME engedély száma: A-154/2018

Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos, RAL 9010 festett, műanyag fóliázott horganyzott acéllemez külső felületű szekrény

Hő- és hangszigetelt panelek

Panelek hanggátlása:		25,5 [dB]

Szigetelésvastagság oldalpanelek [mm]:		30

Szigetelésvastagság tető-fenék panelek [mm]:	50

Oldalpanelek:		kasírozott gyapot / lemez borítás

Fűtő- és hűtővíz csatlakozás:		bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Kezelési oldal:		bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Telepítés:		beltéri / kültéri

Vezérlőszekrény:		beépített / különálló

Tartozékok

Alapkeret

Opciós lehetőségek

- F5 minőségű utószűrő lap

Méretek

Szélesség	B[mm]		1260

Magasság	H[mm]		1350 + 80

Hossz	L[mm]		1900

Csatlakozás	CxE[mm]	 600x1180

Tömeg	[kg]		384

Kezelt légmennyiség, külső terhelhetőség

Az félkövér betűk az alapkivitelt jelölik.

|  | Légszállítás [m3/h] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| GR56I-ZID.GG.CR (116907/A01) | 458 | 301 | 138 | -90 |
| GR56I-ZID.GL.CR (116908/A01) | 708 | 581 | 418 | 220 |

Oktávsávonkénti zajteljesítmény szintek a csatlakozó csonkokban névleges légszállításnál, Normál ventilátorral, 150 Pa külső terhelésnél:

|  | [dBA] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 k | 2 k | 4 k | 8 k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belépő csonk | 74,2 | 82,1 | 78,1 | 73,1 | 65,1 | 62,1 | 48,1 | 40,1 | 34,1 |
| Kilépő csonk | 84 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
| Lesugárzott zaj 3 m-re | 67,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A lesugárzott zaj számításánál a csatlakozó csonkoknál és a légcsatornák falán keresztül a helyiségbe jutó zajt és a helyiség hatásait figyelmen kívül hagytuk.

Ventilátor

Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, hátrahajló lemez lapátozású, szabadon forgó járókerekű ventilátorok.

|  | Hálózat | Pmax | Nmax | Imax | súly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus |  | [Watt] | [1/min] | [A] | [kg] |
| GR56I-ZID.GG.CR (116907/A01) | 3x380V/50Hz | 3400 | 1610 | 5,4 | 36 |
| GR56I-ZID.GL.CR (116908/A01) | 3x380V/50Hz | 4600 | 1780 | 7,4 | 42 |

Szűrő

Előszűrő lap minősége:	G2 (ISO Coarse>60%)

Utószűrő „Z” szűrőlap minősége: 	G4 (ISO Coarse>90%)

Szűrőlapok mérete:	4 db 592x592x50

Induló (tiszta) szűrő ellenállás (névleges légszállításnál) [Pa]:	221 + 50

Vég (teljesen elpiszkolódott) szűrő ellenállás [Pa]:	300

Közvetítőközeges hővisszanyerő

2 darab rézcsőre húzott alumínium lamellás standard hőcserélő a szekrényen kívül sorba kötve

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint)	2 1/2”

Beépített hőcserélő (2 db)	FEHU-S 110 R

Csősorok száma:	8 sor

A hővisszanyerés számított adatai:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hővisszanyerő -15/80%÷20/40% | Hatásfok | [%] | 45,7 | 44,4 | 43,1 | 42,0 |
|  | Átvitt teljesítmény | [kW] | 53,7 | 57,4 | 60,7 | 64,2 |
|  | Kilépő friss levegő | [°C] | 1 | 0,54 | 0,07 | -0,3 |
|  | Vízmennyiség | [m3/h] | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  | Légellenállás | [Pa] | 166 | 198 | 232 | 268 |

Automatika rendszer

Az automatika rendszer többféle lehet, a helyszíni igényeknek megfelelően, az alábbiak szerint:

- A ventilátor legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül elhelyezett potenciométerrel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. A vezérlésben alapesetben a ventilátorhoz fokozat kapcsoló van a három sebességi fokozat valamelyikének kiválasztásához.

- Igény esetén lehetőség van kapcsolóóra vezérlésű, gyakorlatilag teljesen automatikus üzem megvalósítására is

- A géphez – az egyeztetéseknek megfelelően – beltéri telepítésre alkalmas, alsó kábelcsatlakozású, vagy a légkezelőbe süllyesztett villamos kapcsolószekrényt tervezünk, mely tartalmazza a motorindítást és védelmet, valamint az összes egyeztetett erős- és gyengeáramú áramkört. A villamos kapcsolószekrényeket 230 / 400 VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően.