FEHU-S41 20

2023.

Munkaszám:

Projekt megnevezése:

Tervező:

Megrendelő:

Megnevezés:	FEHU-S41 20 Solo légkezelő gép melegüzemi alkalmazásokhoz, fém előszűrővel, G4 utószűrő lappal, közvetítőközeges hővisszanyerő elszvás oldali hőcserélőjével.

NME engedély száma: A-154/2018

Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos, RAL 9010 festett, műanyag fóliázott horganyzott acéllemez külső felületű szekrény

Hő- és hangszigetelt panelek

Panelek hanggátlása:		25,5 [dB]

Szigetelésvastagság oldalpanelek [mm]:		30

Szigetelésvastagság tető-fenék panelek [mm]:	50

Oldalpanelek:		kasírozott gyapot / lemez borítás

Fűtő- és hűtővíz csatlakozás:		bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Kezelési oldal:		bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Telepítés:		beltéri / kültéri

Vezérlőszekrény:		beépített / különálló

Tartozékok

Alapkeret

Opciós lehetőségek

- F5 minőségű utószűrő lap

Méretek

Szélesség	B[mm]		660

Magasság	H[mm]		600 +80

Hossz	L[mm]		1300 (+2*50)

Csatlakozás	NA[mm]	399

Tömeg	[kg]		126

Kezelt légmennyiség, külső terhelhetőség

Tiszta állapotú légszűrővel [Pa]:

|  | Légszállítás [m3/h] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| GR31I-ZID.DC.CR (116888/A01) | 878 | 719 | 486 | 185 |

Oktávsávonkénti zajteljesítmény szintek a csatlakozó csonkokban névleges légszállításnál, opciók nélküli kialakítású gépnél, 150 Pa külső terhelésnél:

|  | [dBA] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 k | 2 k | 4 k | 8 k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belépő csonk | 66,2 | 74,1 | 70,1 | 65,1 | 57,1 | 54,1 | 40,1 | 32,1 | 26,1 |
| Kilépő csonk | 76 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 |
| Lesugárzott zaj 3 m-re | 59,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A lesugárzott zaj számításánál a csatlakozó csonkoknál és a légcsatornák falán keresztül a helyiségbe jutó zajt és a helyiség hatásait figyelmen kívül hagytuk.

Ventilátor

Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, hátrahajló lemez lapátozású, szabadon forgó járókerekű ventilátorok.

|  | Hálózat | Pmax | Nmax | Imax | súly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus |  | [Watt] | [1/min] | [A] | [kg] |
| GR31I-ZID.DC.CR (116888/A01) | 230V/50Hz | 1300 | 3000 | 6,7 | 17 |

Szűrő

Előszűrő lap minősége:	G2 (ISO Coarse>60%)

Utószűrő „Z” szűrőlap minősége: 	G4 (ISO Coarse>90%)

Szűrőlapok mérete:	592x490x50

Induló (tiszta) szűrő ellenállás (névleges légszállításnál) [Pa]:	173 + 40

Vég (teljesen elpiszkolódott) szűrő ellenállás [Pa]:	300

Közvetítőközeges hővisszanyerő

2 darab rézcsőre húzott alumínium lamellás standard hőcserélő a szekrényen kívül sorba kötve

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint)	3/4”

Beépített hőcserélő (2 db)	FEHU-L 25 C

Csősorok száma:	2*4 sor

A hővisszanyerés számított adatai:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hővisszanyerő -15/80%÷20/40% | Hatásfok | [%] | 49,5 | 46,3 | 43,5 | 40,8 |
|  | Átvitt teljesítmény | [kW] | 8,7 | 10,9 | 12,8 | 14,4 |
|  | Kilépő friss levegő | [°C] | 2,3 | 1,2 | 0,2 | -0,7 |
|  | Vízmennyiség | [m3/h] | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 43 | 43 | 43 | 43 |
|  | Légellenállás | [Pa] | 98 | 158 | 238 | 334 |

Automatika rendszer

Az automatika rendszer többféle lehet, a helyszíni igényeknek megfelelően, az alábbiak szerint:

- A ventilátor legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül elhelyezett potenciométerrel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. A vezérlésben alapesetben a ventilátorhoz fokozat kapcsoló van a három sebességi fokozat valamelyikének kiválasztásához.

- Igény esetén lehetőség van kapcsolóóra vezérlésű, gyakorlatilag teljesen automatikus üzem megvalósítására is

- A géphez – az egyeztetéseknek megfelelően – beltéri telepítésre alkalmas, alsó kábelcsatlakozású, vagy a légkezelőbe süllyesztett villamos kapcsolószekrényt tervezünk, mely tartalmazza a motorindítást és védelmet, valamint az összes egyeztetett erős- és gyengeáramú áramkört. A villamos kapcsolószekrényeket 230 / 400 VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően.