FEHU-S42 110

2023.

Munkaszám:

Projekt megnevezése:

Tervező:

Megrendelő:

Megnevezés:	FEHU-S42 110 Solo légkezelő gép táskás szűrővel, fűtő- és hűtő hőcserélővel, közvetítőközeges hővisszanyerő befúvás oldali hőcserélőjével.

NME engedély száma: A-154/2018

Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos, RAL 9010 festett, műanyag fóliázott horganyzott acéllemez külső felületű szekrény

Hő- és hangszigetelt panelek

Panelek hanggátlása:		25,5 [dB]

Szigetelésvastagság oldalpanelek [mm]:		30

Szigetelésvastagság tető-fenék panelek [mm]:	50

Oldalpanelek:		kasírozott gyapot / lemez borítás

Fűtő- és hűtővíz csatlakozás:		bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Kezelési oldal:		bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Telepítés:		beltéri / kültéri

Vezérlőszekrény:		beépített / különálló

Tartozékok

Alapkeret

Opciós lehetőségek

- O: Fűtő hőcserélő nélküli kivitel arra az esetre, ha nem szükséges a hőfok emelése, vagy az más módon lesz megoldva.

- M: Meleg vizes fűtő hőcserélővel szerelt kivitel.

- H: Hűtött vízzel üzemeltethető hőcserélő a fűtő hőcserélő után építve.

- X: 3 soros freonnal (pl. R410a) működtetett direkt elpárologtató hűtő hőcserélő. Az „X” és „H” opciók együttesen nem rendelhetők.

- Y: 4 soros freonnal (pl. R410a) működtetett hőcserélő reverzibilis hűtőgéppel való üzemeltetéshez. „H”és „X” opciókkal együtt nem rendelhetők.

- F: Rugó visszatérítésű szervomotorokkal működtetett fagyvédelmi zsalu a külső térhez csatlakozó légcsatorna ágnál az üzemszünetben a fagyveszély kiküszöbölésére. A zsalut a rugók áramkimaradás esetén is lezárják.

- Alapkiviteltől eltérő minőségű szűrők (F5 - F7).

Méretek

Szélesség	B[mm]		1260

Magasság	H[mm]		1350 + 80

Hossz	L[mm]		2400

Csatlakozás	CxE[mm]	600x1180

Tömeg	[kg]		540

Kezelt légmennyiség, külső terhelhetőség

Az félkövér betűk az alapkivitelt jelölik.

|  | Légszállítás [m3/h] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| GR56I-ZID.GG.CR (116907/A01) | 488 | 343 | 197 | -14 |
| GR56I-ZID.GL.CR (116908/A01) | 738 | 623 | 477 | 296 |

Oktávsávonkénti zajteljesítmény szintek a csatlakozó csonkokban névleges légszállításnál, Normál ventilátorral, 150 Pa külső terhelésnél:

|  | [dBA] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 k | 2 k | 4 k | 8 k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belépő csonk | 73,9 | 82,1 | 75,1 | 70,1 | 60,1 | 57,1 | 43,1 | 33,1 | 27,1 |
| Kilépő csonk | 84 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
| Lesugárzott zaj 3 m-re | 67,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A lesugárzott zaj számításánál a csatlakozó csonkoknál és a légcsatornák falán keresztül a helyiségbe jutó zajt és a helyiség hatásait figyelmen kívül hagytuk.

Ventilátor

Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, hátrahajló lemez lapátozású, szabadon forgó járókerekű ventilátorok.

|  | Hálózat | Pmax | Nmax | Imax | súly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus |  | [Watt] | [1/min] | [A] | [kg] |
| GR56I-ZID.GG.CR (116907/A01) | 3x380V/50Hz | 3400 | 1610 | 5,4 | 36 |
| GR56I-ZID.GL.CR (116908/A01) | 3x380V/50Hz | 4600 | 1780 | 7,4 | 42 |

Szűrő

Szűrők minősége:	F7 (ISO Coarse>90%)

Szűrő mérete:	4 db 592x592x360

Induló (tiszta) szűrő ellenállás (névleges légszállításnál) [Pa]:	41

Vég (teljesen elpiszkolódott) szűrő ellenállás [Pa]:	200

Közvetítőközeges hővisszanyerő

2 darab rézcsőre húzott alumínium lamellás standard hőcserélő a szekrényen kívül sorba kötve

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint)	2 1/2”

Beépített hőcserélő (2 db)	FEHU-S 110 R

Csősorok száma:	8 sor

A hővisszanyerés számított adatai:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hővisszanyerő -15/80%÷20/40% | Hatásfok | [%] | 45,7 | 44,4 | 43,1 | 42,0 |
|  | Átvitt teljesítmény | [kW] | 53,7 | 57,4 | 60,7 | 64,2 |
|  | Kilépő friss levegő | [°C] | 1 | 0,54 | 0,07 | -0,3 |
|  | Vízmennyiség | [m3/h] | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  | Légellenállás | [Pa] | 166 | 198 | 232 | 268 |

Fűtő hőcserélő („M” opció)

Melegvízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint)	6/4”

Legnagyobb fűtőteljesítmény [kW]:	145

Beépített fűtőtest	FEHU-S 110 H

Csősorok száma:	2 sor

A fűtés adatai -10°C/80% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fűtő teljesítmény 80/60°C vízzel | [kW] | 124,6 | 131,9 | 138,8 | 145,4 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 27,1 | 25,7 | 24,4 | 23,3 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 5,47 | 5,80 | 6,08 | 6,37 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,4 |
| Fűtő teljesítmény 70/50°C vízzel | [kW] | 106,3 | 112,6 | 118,5 | 124,1 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 21,6 | 20,4 | 19,4 | 18,4 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 4,64 | 4,93 | 5,18 | 5,44 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,9 |
| Fűtő teljesítmény 60/45°C vízzel | [kW] | 96,2 | 101,8 | 107,2 | 112,2 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 18,6 | 17,5 | 16,6 | 15,7 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 5,58 | 5,90 | 6,23 | 6,52 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,1 |
| Fűtő teljesítmény 50/40°C vízzel | [kW] | 86,3 | 91,4 | 96,3 | 100,9 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 15,7 | 14,7 | 13,9 | 13,1 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 7,52 | 7,96 | 8,39 | 8,78 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,4 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 23 | 29 | 33 | 38 |

Reverzibilis hűtőgép alkalmazásakor

4 soros reverzibilis hűtőgép hőcserélőt („Y” opció) üzemeltetve a fűtőteljesítmény erősen függ az elpárologtató (kültéri oldal) kialakításától, a kondenzációs hőfoktól és a külső levegő hőfoktól. Általában +5°C külső hőmérséklet alatt nem gazdaságos az üzemeltetés. Az alábbi táblázat a kondenzátor adatait tartalmazza +5°C külső hőmérséklet esetén a légszállítástól függően. Az adatok R410a közeg és 45°C kondenzációs hőfok esetére számítottak. A hővisszanyerő előfűtő hatása nincs figyelembe véve.

| Légszállítás | [m3/h] | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fűtő teljesítmény | [kW] | 100,2 | 106,1 | 111,7 | 117 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 34,6 | 33,5 | 32,5 | 31,6 |
| Közegmennyiség | [m3/h] | 1378 | 1460 | 1537 | 1609 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,2 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 50 | 60 | 70 | 81 |

Hűtő hőcserélő („H” jelű opció)

Hűtött vízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest.

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint):	2 1/2''

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:	83

Beépített hűtőtest:	FEHU-S 110 C

Csősorok száma:	4 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtés 7/13 °C-os vízzel | Hűtő teljesítmény | [kW] | 70,5 | 74,9 | 79,1 | 83,1 |
|  | Levegő kilépő hőfok (RH~85%) | [°C] | 20,9 | 21,4 | 21,8 | 22,1 |
|  | Vízmennyiség | [m3/h] | 10,08 | 10,73 | 11,30 | 11,88 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
|  | Kondenz | [kg/h] | 31,2 | 32,9 | 34,6 | 36,2 |
|  | Légoldali ellenállás | [Pa] | 83 | 99 | 116 | 134 |

Elpárologtató hőcserélő („X” opció)

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon:	Ø28/Ø42

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:	86

Elpárolgási hőfok:	+5°C

Beépített fűtőtest:	FEHU-S 110 DX

Csősorok száma:	3 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtő teljesítmény | [kW] | 74,6 | 78,8 | 82,7 | 86,4 |
| Kilépő levegő hőfok (RH:~82%) | [°C] | 20,9 | 21,5 | 21,9 | 22,4 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 1796 | 1896 | 1990 | 2080 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 12,6 | 14,1 | 15,6 | 17,1 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 37,1 | 38,9 | 40,6 | 42,1 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 59 | 69 | 80 | 93 |

Reverzibilis CDX hőcserélő hűtőként („Y” opció)

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon		Ø28/Ø42

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:		116

Elpárolgási hőfok.		+5°C

Beépített fűtőtest:		1 db FEHU-S 110 CDX

Csősorok száma:		4 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtő teljesítmény* | [kW] | 96,7 | 103,3 | 109,6 | 115,6 |
| Kilépő levegő hőfok (RH:~87%) | [°C] | 17,4 | 17,8 | 18,3 | 18,7 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 2328 | 2488 | 2639 | 2783 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 26,2 | 30,1 | 34,1 | 38,2 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 51,0 | 54,4 | 57,5 | 60,6 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 79 | 93 | 108 | 126 |

*Az adatok a hőcserélő teljesítőképességére utalnak, amennyiben a kompresszor teljesítménye elegendő.

Automatika rendszer

Az automatika rendszer többféle lehet, a helyszíni igényeknek megfelelően, az alábbiak szerint:

- A befúvó csonkba épített hőmérséklet érzékelővel működik. Beállítható a kívánt állandó befúvott hőfok érték.

- Melegvizes fűtés esetén a légkezelő fűtőkaloriferét aktív fagyvédelem védi. A fagyvédelmi termosztát jelzésére a szabályozó megállítja a ventilátorokat, zárja a beszívó - ill. elszívó oldali zsalukat, 100%-ra nyitja a fűtésszelepet és elindítja a fűtési keringtető szivattyút. FIGYELEM! A kezelőszemélyzetnek a fagyvédelmi hiba okát mindig meg kell vizsgálnia, és el kell hárítania! A fagyvédelmi riasztás megszűntekor a hibát általában nyugtázni és törölni kell, majd a rendszer újraindul

- A beállított hőmérsékleti érték és a légcsatorna érzékelő által mért érték(ek) különbségétől függően vezérli az automatika a fűtés, illetve a hűtés funkciókat a helyszíni igényekhez igazodva (megkerülő járat zsalu, fűtési / hűtési szelep, DX hűtő / hőszivattyú / villamos fűtő vezérlés stb.).

- A ventilátor legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül elhelyezett potenciométerrel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. A vezérlésben alapesetben a ventilátorhoz fokozat kapcsoló van a három sebességi fokozat valamelyikének kiválasztásához.

- Igény esetén lehetőség van kapcsolóóra vezérlésű, gyakorlatilag teljesen automatikus üzem megvalósítására is

- A géphez – az egyeztetéseknek megfelelően – beltéri telepítésre alkalmas, alsó kábelcsatlakozású, vagy a légkezelőbe süllyesztett villamos kapcsolószekrényt tervezünk, mely tartalmazza a motorindítást és védelmet, valamint az összes egyeztetett erős- és gyengeáramú áramkört. A villamos kapcsolószekrényeket 230 / 400 VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően.