FEHU-S42 20

2023.

Munkaszám:

Projekt megnevezése:

Tervező:

Megrendelő:

Megnevezés:	FEHU-S42 20 Solo légkezelő gép táskás szűrővel, fűtő- és hűtő hőcserélővel, közvetítőközeges hővisszanyerő befúvás oldali hőcserélőjével.

NME engedély száma: A-154/2018

Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos, RAL 9010 festett, műanyag fóliázott horganyzott acéllemez külső felületű szekrény

Hő- és hangszigetelt panelek

Panelek hanggátlása:		25,5 [dB]

Szigetelésvastagság oldalpanelek [mm]:		30

Szigetelésvastagság tető-fenék panelek [mm]:	50

Oldalpanelek:		kasírozott gyapot / lemez borítás

Fűtő- és hűtővíz csatlakozás:		bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Kezelési oldal:		bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Telepítés:		beltéri / kültéri

Vezérlőszekrény:		beépített / különálló

Tartozékok

Alapkeret

Opciós lehetőségek

- O: Fűtő hőcserélő nélküli kivitel arra az esetre, ha nem szükséges a hőfok emelése, vagy az más módon lesz megoldva.

- M: Meleg vizes fűtő hőcserélővel szerelt kivitel.

- H: Hűtött vízzel üzemeltethető hőcserélő a fűtő hőcserélő után építve.

- X: 3 soros freonnal (pl. R410a) működtetett direkt elpárologtató hűtő hőcserélő. Az „X” és „H” opciók együttesen nem rendelhetők.

- Y: 4 soros freonnal (pl. R410a) működtetett hőcserélő reverzibilis hűtőgéppel való üzemeltetéshez. „H”és „X” opciókkal együtt nem rendelhetők.

- F: Rugó visszatérítésű szervomotorokkal működtetett fagyvédelmi pillangószelep a külső térhez csatlakozó légcsatorna ágnál az üzemszünetben a fagyveszély kiküszöbölésére. A pillangószelepet a rugók áramkimaradás esetén is lezárják.

- Alapkiviteltől eltérő minőségű szűrők (F5 - F7).

Méretek

Szélesség	B[mm]		660

Magasság	H[mm]		600 +80

Hossz	L[mm]		1650 (+2*50)

Csatlakozás	NA[mm]	399

Tömeg	[kg]		168

Kezelt légmennyiség, külső terhelhetőség

Tiszta állapotú légszűrővel [Pa]:

|  | Légszállítás [m3/h] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| GR31I-ZID.DC.CR (116888/A01) | 876 | 740 | 540 | 282 |

Oktávsávonkénti zajteljesítmény szintek a csatlakozó csonkokban névleges légszállításnál, opciók nélküli kialakítású gépnél, 150 Pa külső terhelésnél:

|  | [dBA] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 k | 2 k | 4 k | 8 k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belépő csonk | 65,9 | 74,1 | 67,1 | 62,1 | 52,1 | 49,1 | 35,1 | 25,1 | 19,1 |
| Kilépő csonk | 76 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 |
| Lesugárzott zaj 3 m-re | 59,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A lesugárzott zaj számításánál a csatlakozó csonkoknál és a légcsatornák falán keresztül a helyiségbe jutó zajt és a helyiség hatásait figyelmen kívül hagytuk.

Ventilátor

Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, hátrahajló lemez lapátozású, szabadon forgó járókerekű ventilátorok.

|  | Hálózat | Pmax | Nmax | Imax | súly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus |  | [Watt] | [1/min] | [A] | [kg] |
| GR31I-ZID.DC.CR (116888/A01) | 230V/50Hz | 1300 | 3000 | 6,7 | 17 |

Szűrő

Szűrők minősége:	F7 (ISO Coarse>90%)

Szűrőtáska mérete:	592x490x360

Induló (tiszta) szűrő ellenállás (névleges légszállításnál) [Pa]:	35

Vég (teljesen elpiszkolódott) szűrő ellenállás [Pa]:	200

Közvetítőközeges hővisszanyerő

2 darab rézcsőre húzott alumínium lamellás standard hőcserélő a szekrényen kívül sorba kötve

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint)	3/4”

Beépített hőcserélő (2 db)	FEHU-L 25 C

Csősorok száma:	2*4 sor

A hővisszanyerés számított adatai:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hővisszanyerő -15/80%÷20/40% | Hatásfok | [%] | 49,5 | 46,3 | 43,5 | 40,8 |
|  | Átvitt teljesítmény | [kW] | 8,7 | 10,9 | 12,8 | 14,4 |
|  | Kilépő friss levegő | [°C] | 2,3 | 1,2 | 0,2 | -0,7 |
|  | Vízmennyiség | [m3/h] | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 43 | 43 | 43 | 43 |
|  | Légellenállás | [Pa] | 98 | 158 | 238 | 334 |

Fűtő hőcserélő („M” opció)

Melegvízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint)	3/4”

Legnagyobb fűtőteljesítmény [kW]:	29,5

Beépített fűtőtest	FEHU-L 25 H

Csősorok száma:	2 sor

A fűtés adatai -10°C/80% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fűtő teljesítmény 80/60°C vízzel | [kW] | 19,3 | 23,2 | 26,5 | 29,5 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 28,4 | 24,5 | 21,6 | 19,3 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,86 | 1,01 | 1,15 | 1,30 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 3,1 | 4,2 | 5,4 | 6,6 |
| Fűtő teljesítmény 70/50°C vízzel | [kW] | 16,5 | 19,7 | 22,6 | 25,2 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 22,7 | 19,4 | 16,9 | 14,9 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,72 | 0,86 | 0,97 | 1,12 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 2,4 | 3,3 | 4,2 | 5,1 |
| Fűtő teljesítmény 60/45°C vízzel | [kW] | 14,9 | 17,9 | 20,5 | 22,8 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 19,6 | 16,6 | 14,3 | 12,6 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,86 | 1,04 | 1,19 | 1,33 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 3,4 | 4,7 | 6 | 7,2 |
| Fűtő teljesítmény 50/40°C vízzel | [kW] | 13,4 | 16 | 18,4 | 20,5 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 16,5 | 13,9 | 11,9 | 10,3 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 1,15 | 1,40 | 1,58 | 1,76 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 5,9 | 8,2 | 10,5 | 12,7 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 16 | 26 | 39 | 55 |

Reverzibilis hűtőgép alkalmazásakor

4 soros reverzibilis hűtőgép hőcserélőt („Y” opció) üzemeltetve a fűtőteljesítmény erősen függ az elpárologtató (kültéri oldal) kialakításától, a kondenzációs hőfoktól és a külső levegő hőfoktól. Általában +5°C külső hőmérséklet alatt nem gazdaságos az üzemeltetés. Az alábbi táblázat a kondenzátor adatait tartalmazza +5°C külső hőmérséklet esetén a légszállítástól függően. Az adatok R410a közeg és 45°C kondenzációs hőfok esetére számítottak. A hővisszanyerő előfűtő hatása nincs figyelembe véve.

| Légszállítás | [m3/h] | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fűtő teljesítmény | [kW] | 14,3 | 17,1 | 19,5 | 21,6 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 33,1 | 30,2 | 28 | 26,3 |
| Közegmennyiség | [m3/h] | 196 | 235 | 268 | 297 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 34 | 54 | 82 | 114 |

Hűtő hőcserélő („H” jelű opció)

Hűtött vízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest.

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint):	3/4''

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:	20

Beépített hűtőtest:	FEHU-L 25 C

Csősorok száma:	4 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtés 7/13 °C-os vízzel | Hűtő teljesítmény | [kW] | 12,2 | 14,9 | 17,3 | 19,3 |
|  | Levegő kilépő hőfok (RH~85%) | [°C] | 19,4 | 20,7 | 21,7 | 22,6 |
|  | Vízmennyiség | [m3/h] | 1,76 | 2,12 | 2,45 | 2,77 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 10 | 14,1 | 18,3 | 22,5 |
|  | Kondenz | [kg/h] | 5,9 | 7,2 | 8,2 | 9,2 |
|  | Légoldali ellenállás | [Pa] | 49 | 79 | 119 | 167 |

Elpárologtató hőcserélő („X” opció)

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon:	Ø28/Ø22

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:	14

Elpárolgási hőfok:	+5°C

Beépített fűtőtest:	FEHU-L 25 DX

Csősorok száma:	3 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtő teljesítmény | [kW] | 11,1 | 13,2 | 15 | 16,5 |
| Kilépő levegő hőfok (RH:~82%) | [°C] | 21,2 | 22,7 | 23,7 | 24,6 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 268 | 317 | 360 | 398 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 5,2 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 5,7 | 6,6 | 7,4 | 8,1 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 38 | 61 | 92 | 129 |

Reverzibilis CDX hőcserélő hűtőként („Y” opció)

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon		Ø22/Ø28

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:		17

Elpárolgási hőfok.		+5°C

Beépített fűtőtest:		1 db FEHU-L 25 CDX

Csősorok száma:		4 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtő teljesítmény* | [kW] | 13,9 | 16,7 | 19,1 | 21,3 |
| Kilépő levegő hőfok (RH:~87%) | [°C] | 18,1 | 19,6 | 20,8 | 21,8 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 334 | 401 | 460 | 512 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 4,4 | 6,3 | 8,4 | 10,4 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 7,3 | 8,6 | 9,7 | 10,7 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 51 | 81 | 122 | 170 |

*Az adatok a hőcserélő teljesítőképességére utalnak, amennyiben a kompresszor teljesítménye elegendő.

Automatika rendszer

Az automatika rendszer többféle lehet, a helyszíni igényeknek megfelelően, az alábbiak szerint:

- A befúvó csonkba épített hőmérséklet érzékelővel működik. Beállítható a kívánt állandó befúvott hőfok érték.

- Melegvizes fűtés esetén a légkezelő fűtőkaloriferét aktív fagyvédelem védi. A fagyvédelmi termosztát jelzésére a szabályozó megállítja a ventilátorokat, zárja a beszívó - ill. elszívó oldali zsalukat, 100%-ra nyitja a fűtésszelepet és elindítja a fűtési keringtető szivattyút. FIGYELEM! A kezelőszemélyzetnek a fagyvédelmi hiba okát mindig meg kell vizsgálnia, és el kell hárítania! A fagyvédelmi riasztás megszűntekor a hibát általában nyugtázni és törölni kell, majd a rendszer újraindul

- A beállított hőmérsékleti érték és a légcsatorna érzékelő által mért érték(ek) különbségétől függően vezérli az automatika a fűtés, illetve a hűtés funkciókat a helyszíni igényekhez igazodva (megkerülő járat zsalu, fűtési / hűtési szelep, DX hűtő / hőszivattyú / villamos fűtő vezérlés stb.).

- A ventilátor legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül elhelyezett potenciométerrel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. A vezérlésben alapesetben a ventilátorhoz fokozat kapcsoló van a három sebességi fokozat valamelyikének kiválasztásához.

- Igény esetén lehetőség van kapcsolóóra vezérlésű, gyakorlatilag teljesen automatikus üzem megvalósítására is

- A géphez – az egyeztetéseknek megfelelően – beltéri telepítésre alkalmas, alsó kábelcsatlakozású, vagy a légkezelőbe süllyesztett villamos kapcsolószekrényt tervezünk, mely tartalmazza a motorindítást és védelmet, valamint az összes egyeztetett erős- és gyengeáramú áramkört. A villamos kapcsolószekrényeket 230 / 400 VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően.