FEHU-S42 25

2023.

Munkaszám:

Projekt megnevezése:

Tervező:

Megrendelő:

Megnevezés:	FEHU-S42 25 Solo légkezelő gép táskás szűrővel, fűtő- és hűtő hőcserélővel, közvetítőközeges hővisszanyerő befúvás oldali hőcserélőjével.

NME engedély száma: A-154/2018

Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos, RAL 9010 festett, műanyag fóliázott horganyzott acéllemez külső felületű szekrény

Hő- és hangszigetelt panelek

Panelek hanggátlása:		25,5 [dB]

Szigetelésvastagság oldalpanelek [mm]:		30

Szigetelésvastagság tető-fenék panelek [mm]:	50

Oldalpanelek:		kasírozott gyapot / lemez borítás

Fűtő- és hűtővíz csatlakozás:		bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Kezelési oldal:		bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Telepítés:		beltéri / kültéri

Vezérlőszekrény:		beépített / különálló

Tartozékok

Alapkeret

Opciós lehetőségek

- O: Fűtő hőcserélő nélküli kivitel arra az esetre, ha nem szükséges a hőfok emelése, vagy az más módon lesz megoldva.

- M: Meleg vizes fűtő hőcserélővel szerelt kivitel.

- H: Hűtött vízzel üzemeltethető hőcserélő a fűtő hőcserélő után építve.

- X: 3 soros freonnal (pl. R410a) működtetett direkt elpárologtató hűtő hőcserélő. Az „X” és „H” opciók együttesen nem rendelhetők.

- Y: 4 soros freonnal (pl. R410a) működtetett hőcserélő reverzibilis hűtőgéppel való üzemeltetéshez. „H”és „X” opciókkal együtt nem rendelhetők.

- F: Rugó visszatérítésű szervomotorokkal működtetett fagyvédelmi pillangószelep a külső térhez csatlakozó légcsatorna ágnál az üzemszünetben a fagyveszély kiküszöbölésére. A pillangószelepet a rugók áramkimaradás esetén is lezárják.

- Alapkiviteltől eltérő minőségű szűrők (F5 - F7).

Méretek

Szélesség	B[mm]		960

Magasság	H[mm]		600 +80

Hossz	L[mm]		1650 (+2*50)

Csatlakozás	NA[mm]	399

Tömeg	[kg]		210

Kezelt légmennyiség, külső terhelhetőség

Tiszta állapotú légszűrővel [Pa]:

|  | Légszállítás [m3/h] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| GR31I-ZID.DC.CR (116888/A01) | 984 | 808 | 610 | 336 |

Oktávsávonkénti zajteljesítmény szintek a csatlakozó csonkokban névleges légszállításnál, opciók nélküli kialakítású gépnél, 150 Pa külső terhelésnél:

|  | [dBA] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 k | 2 k | 4 k | 8 k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belépő csonk | 67,9 | 76,1 | 69,1 | 64,1 | 54,1 | 51,1 | 37,1 | 27,1 | 21,1 |
| Kilépő csonk | 78 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 |
| Lesugárzott zaj 3 m-re | 61,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A lesugárzott zaj számításánál a csatlakozó csonkoknál és a légcsatornák falán keresztül a helyiségbe jutó zajt és a helyiség hatásait figyelmen kívül hagytuk.

Ventilátor

Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, hátrahajló lemez lapátozású, szabadon forgó járókerekű ventilátorok.

|  | Hálózat | Pmax | Nmax | Imax | súly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus |  | [Watt] | [1/min] | [A] | [kg] |
| GR31I-ZID.DC.CR (116888/A01) | 230V/50Hz | 1300 | 3000 | 6,7 | 17 |

Szűrő

Szűrők minősége:	F7 (ISO Coarse>90%)

Szűrőtáska mérete:	1 db. 592x490x360 + 1 db. 287x490x360

Induló (tiszta) szűrő ellenállás (névleges légszállításnál) [Pa]:	28

Vég (teljesen elpiszkolódott) szűrő ellenállás [Pa]:	200

Közvetítőközeges hővisszanyerő

2 darab rézcsőre húzott alumínium lamellás standard hőcserélő a szekrényen kívül sorba kötve

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint)	5/4”

Beépített hőcserélő (2 db)	FEHU-A 25 C

Csősorok száma:	2*4 sor

A hővisszanyerés számított adatai:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hővisszanyerő -15/80%÷20/40% | Hatásfok | [%] | 50,8 | 49,1 | 47,1 | 45,5 |
|  | Átvitt teljesítmény | [kW] | 11,9 | 14,4 | 16,7 | 18,7 |
|  | Kilépő friss levegő | [°C] | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 0,9 |
|  | Vízmennyiség | [m3/h] | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  | Légellenállás | [Pa] | 74 | 104 | 140 | 186 |

Fűtő hőcserélő („M” opció)

Melegvízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint)	3/4”

Legnagyobb fűtőteljesítmény [kW]:	41

Beépített fűtőtest	FEHU-A 25 H

Csősorok száma:	2 sor

A fűtés adatai -10°C/80% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fűtő teljesítmény 80/60°C vízzel | [kW] | 28,6 | 33,1 | 37,1 | 40,8 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 32,5 | 29,3 | 26,8 | 24,7 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 1,26 | 1,44 | 1,62 | 1,8 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 7,9 | 10,3 | 12,7 | 15 |
| Fűtő teljesítmény 70/50°C vízzel | [kW] | 24,6 | 28,4 | 31,9 | 358,1 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 26,6 | 23,8 | 21,6 | 19,8 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 1,08 | 1,26 | 1,40 | 1,55 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 6,2 | 8 | 9,9 | 11,7 |
| Fűtő teljesítmény 60/45°C vízzel | [kW] | 22,1 | 25,6 | 28,7 | 31,6 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 22,9 | 20,5 | 18,5 | 16,9 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 1,30 | 1,48 | 1,66 | 1,84 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 8,8 | 11,4 | 14 | 16,7 |
| Fűtő teljesítmény 50/40°C vízzel | [kW] | 19,7 | 22,8 | 25,6 | 28,2 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 19,3 | 17,2 | 15,4 | 14 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 1,73 | 1,98 | 2,23 | 2,45 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 15,1 | 19,7 | 24,3 | 28,9 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 12 | 17 | 23 | 30 |

Reverzibilis hűtőgép alkalmazásakor

4 soros reverzibilis hűtőgép hőcserélőt („Y” opció) üzemeltetve a fűtőteljesítmény erősen függ az elpárologtató (kültéri oldal) kialakításától, a kondenzációs hőfoktól és a külső levegő hőfoktól. Általában +5°C külső hőmérséklet alatt nem gazdaságos az üzemeltetés. Az alábbi táblázat a kondenzátor adatait tartalmazza +5°C külső hőmérséklet esetén a légszállítástól függően. Az adatok R410a közeg és 45°C kondenzációs hőfok esetére számítottak. A hővisszanyerő előfűtő hatása nincs figyelembe véve.

| Légszállítás | [m3/h] | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fűtő teljesítmény | [kW] | 24,4 | 28,3 | 31,8 | 35 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 41 | 38,5 | 36,4 | 34,6 |
| Közegmennyiség | [m3/h] | 335 | 389 | 438 | 482 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 10,1 | 13,4 | 16,8 | 20,2 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 26 | 36 | 48 | 63 |

Hűtő hőcserélő („H” jelű opció)

Hűtött vízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest.

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint):	5/4''

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:	24

Beépített hűtőtest:	FEHU-A 25 C

Csősorok száma:	4 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtés 7/13 °C-os vízzel | Hűtő teljesítmény | [kW] | 15,9 | 18,7 | 21,3 | 23,6 |
|  | Levegő kilépő hőfok (RH~85%) | [°C] | 19,3 | 20,2 | 21 | 21,6 |
|  | Vízmennyiség | [m3/h] | 2,27 | 2,66 | 3,06 | 3,38 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 |
|  | Kondenz | [kg/h] | 7,2 | 8,5 | 9,6 | 10,6 |
|  | Légoldali ellenállás | [Pa] | 37 | 52 | 70 | 93 |

Elpárologtató hőcserélő („X” opció)

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon:	Ø16/Ø22

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:	25

Elpárolgási hőfok:	+5°C

Beépített fűtőtest:	FEHU-A 25 DX

Csősorok száma:	3 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtő teljesítmény | [kW] | 17,7 | 20,4 | 22,8 | 25 |
| Kilépő levegő hőfok (RH:~82%) | [°C] | 19 | 20,2 | 21,1 | 21,9 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 426 | 491 | 550 | 602 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 38,7 | 52,7 | 67,3 | 82,1 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 9,5 | 10,8 | 12,1 | 13,1 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 29 | 41 | 54 | 72 |

Reverzibilis CDX hőcserélő hűtőként („Y” opció)

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon		Ø22/Ø16

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:		30

Elpárolgási hőfok.		+5°C

Beépített fűtőtest:		1 db FEHU-A 25 CDX

Csősorok száma:		4 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtő teljesítmény* | [kW] | 21,4 | 24,7 | 27,4 | 29,9 |
| Kilépő levegő hőfok (RH:~87%) | [°C] | 15,9 | 17,3 | 18,4 | 19,4 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 519 | 594 | 661 | 719 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 74,4 | 101,6 | 128,8 | 155,5 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 11,7 | 13,3 | 14,6 | 15,7 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 38 | 53 | 71 | 94 |

*Az adatok a hőcserélő teljesítőképességére utalnak, amennyiben a kompresszor teljesítménye elegendő.

Automatika rendszer

Az automatika rendszer többféle lehet, a helyszíni igényeknek megfelelően, az alábbiak szerint:

- A befúvó csonkba épített hőmérséklet érzékelővel működik. Beállítható a kívánt állandó befúvott hőfok érték.

- Melegvizes fűtés esetén a légkezelő fűtőkaloriferét aktív fagyvédelem védi. A fagyvédelmi termosztát jelzésére a szabályozó megállítja a ventilátorokat, zárja a beszívó - ill. elszívó oldali zsalukat, 100%-ra nyitja a fűtésszelepet és elindítja a fűtési keringtető szivattyút. FIGYELEM! A kezelőszemélyzetnek a fagyvédelmi hiba okát mindig meg kell vizsgálnia, és el kell hárítania! A fagyvédelmi riasztás megszűntekor a hibát általában nyugtázni és törölni kell, majd a rendszer újraindul

- A beállított hőmérsékleti érték és a légcsatorna érzékelő által mért érték(ek) különbségétől függően vezérli az automatika a fűtés, illetve a hűtés funkciókat a helyszíni igényekhez igazodva (megkerülő járat zsalu, fűtési / hűtési szelep, DX hűtő / hőszivattyú / villamos fűtő vezérlés stb.).

- A ventilátor legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül elhelyezett potenciométerrel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. A vezérlésben alapesetben a ventilátorhoz fokozat kapcsoló van a három sebességi fokozat valamelyikének kiválasztásához.

- Igény esetén lehetőség van kapcsolóóra vezérlésű, gyakorlatilag teljesen automatikus üzem megvalósítására is

- A géphez – az egyeztetéseknek megfelelően – beltéri telepítésre alkalmas, alsó kábelcsatlakozású, vagy a légkezelőbe süllyesztett villamos kapcsolószekrényt tervezünk, mely tartalmazza a motorindítást és védelmet, valamint az összes egyeztetett erős- és gyengeáramú áramkört. A villamos kapcsolószekrényeket 230 / 400 VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően.