FEHU-S42 40

2023.

Munkaszám:

Projekt megnevezése:

Tervező:

Megrendelő:

Megnevezés:	FEHU-S42 40 Solo légkezelő gép táskás szűrővel, fűtő- és hűtő hőcserélővel, közvetítőközeges hővisszanyerő befúvás oldali hőcserélőjével.

NME engedély száma: A-154/2018

Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos, RAL 9010 festett, műanyag fóliázott horganyzott acéllemez külső felületű szekrény

Hő- és hangszigetelt panelek

Panelek hanggátlása:		25,5 [dB]

Szigetelésvastagság oldalpanelek [mm]:		30

Szigetelésvastagság tető-fenék panelek [mm]:	50

Oldalpanelek:		kasírozott gyapot / lemez borítás

Fűtő- és hűtővíz csatlakozás:		bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Kezelési oldal:		bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Telepítés:		beltéri / kültéri

Vezérlőszekrény:		beépített / különálló

Tartozékok

Alapkeret

Opciós lehetőségek

- O: Fűtő hőcserélő nélküli kivitel arra az esetre, ha nem szükséges a hőfok emelése, vagy az más módon lesz megoldva.

- M: Meleg vizes fűtő hőcserélővel szerelt kivitel.

- H: Hűtött vízzel üzemeltethető hőcserélő a fűtő hőcserélő után építve.

- X: 3 soros freonnal (pl. R410a) működtetett direkt elpárologtató hűtő hőcserélő. Az „X” és „H” opciók együttesen nem rendelhetők.

- Y: 4 soros freonnal (pl. R410a) működtetett hőcserélő reverzibilis hűtőgéppel való üzemeltetéshez. „H”és „X” opciókkal együtt nem rendelhetők.

- F: Rugó visszatérítésű szervomotorokkal működtetett fagyvédelmi pillangószelep a külső térhez csatlakozó légcsatorna ágnál az üzemszünetben a fagyveszély kiküszöbölésére. A pillangószelepet a rugók áramkimaradás esetén is lezárják.

- Alapkiviteltől eltérő minőségű szűrők (F5 - F7).

Méretek

Szélesség	B[mm]		960

Magasság	H[mm]		760 +80

Hossz	L[mm]		1750 (+2*50)

Csatlakozás	NA[mm]	499

Tömeg	[kg]		286

Kezelt légmennyiség, külső terhelhetőség

Tiszta állapotú légszűrővel [Pa]:

|  | Légszállítás [m3/h] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| GR40I-ZID.DC.CR (116895/A01) | 912 | 827 | 755 | 633 |
| GR40I-ZID.GG.CR (116897/A01) | 1042 | 957 | 885 | 793 |

A félkövér típusjel az alapkivitelt jelöli.

Oktávsávonkénti zajteljesítmény szintek a csatlakozó csonkokban névleges légszállításnál, opciók nélküli kialakítású gépnél, 150 Pa külső terhelésnél:

|  | [dBA] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 k | 2 k | 4 k | 8 k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belépő csonk | 69,9 | 78,1 | 71,1 | 66,1 | 56,1 | 53,1 | 39,1 | 29,1 | 23,1 |
| Kilépő csonk | 80 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
| Lesugárzott zaj 3 m-re | 63,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A lesugárzott zaj számításánál a csatlakozó csonkoknál és a légcsatornák falán keresztül a helyiségbe jutó zajt és a helyiség hatásait figyelmen kívül hagytuk.

Ventilátor

Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, hátrahajló lemez lapátozású, szabadon forgó járókerekű ventilátorok.

|  | Hálózat | Pmax | Nmax | Imax | súly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus |  | [Watt] | [1/min] | [A] | [kg] |
| GR40I-ZID.DC.CR (116895/A01) | 3x400V/50Hz | 2100 | 2360 | 3,4 | 19 |
| GR40I-ZID.GG.CR (116897/A01) | 3x400V/50Hz | 3700 | 2860 | 5,8 | 27 |

Szűrő

Szűrők minősége:	F7 (ISO Coarse>90%)

Szűrőtáska mérete:	450x650x360

Induló (tiszta) szűrő ellenállás (névleges légszállításnál) [Pa]:	35

Vég (teljesen elpiszkolódott) szűrő ellenállás [Pa]:	200

Közvetítőközeges hővisszanyerő

2 darab rézcsőre húzott alumínium lamellás standard hőcserélő a szekrényen kívül sorba kötve

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint)	5/4”

Beépített hőcserélő (2 db)	FEHU-A 35 C

Csősorok száma:	2*4 sor

A hővisszanyerés számított adatai:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hővisszanyerő -15/80%÷20/40% | Hatásfok | [%] | 49,7 | 48,3 | 46,9 | 45,6 |
|  | Átvitt teljesítmény | [kW] | 17,5 | 19,9 | 22,1 | 24,1 |
|  | Kilépő friss levegő | [°C] | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,95 |
|  | Vízmennyiség | [m3/h] | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | Légellenállás | [Pa] | 88 | 112 | 140 | 174 |

Fűtő hőcserélő („M” opció)

Melegvízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint)	1”

Legnagyobb fűtőteljesítmény [kW]:	51

Beépített fűtőtest	FEHU-A 35 H

Csősorok száma:	2 sor

A fűtés adatai -10°C/80% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fűtő teljesítmény 80/60°C vízzel | [kW] | 39,8 | 43,9 | 47,8 | 51,4 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 29,5 | 27,3 | 25,5 | 23,9 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 1,76 | 1,94 | 2,09 | 2,27 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,2 |
| Fűtő teljesítmény 70/50°C vízzel | [kW] | 34 | 37,5 | 40,8 | 43,8 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 23,7 | 21,9 | 20,3 | 19 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 1,48 | 1,66 | 1,80 | 1,91 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Fűtő teljesítmény 60/45°C vízzel | [kW] | 30,7 | 33,9 | 36,8 | 39,6 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 20,4 | 18,8 | 17,4 | 16,2 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 1,80 | 1,98 | 2,16 | 2,30 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 3,6 | 4,3 | 5 | 5,7 |
| Fűtő teljesítmény 50/40°C vízzel | [kW] | 27,5 | 30,4 | 33 | 35,6 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 17,3 | 15,8 | 14,6 | 13,5 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 2,38 | 2,63 | 2,88 | 3,10 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 6,3 | 7,6 | 8,8 | 10 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 15 | 22 | 29 | 36 |

Reverzibilis hűtőgép alkalmazásakor

4 soros reverzibilis hűtőgép hőcserélőt („Y” opció) üzemeltetve a fűtőteljesítmény erősen függ az elpárologtató (kültéri oldal) kialakításától, a kondenzációs hőfoktól és a külső levegő hőfoktól. Általában +5°C külső hőmérséklet alatt nem gazdaságos az üzemeltetés. Az alábbi táblázat a kondenzátor adatait tartalmazza +5°C külső hőmérséklet esetén a légszállítástól függően. Az adatok R410a közeg és 45°C kondenzációs hőfok esetére számítottak. A hővisszanyerő előfűtő hatása nincs figyelembe véve.

| Légszállítás | [m3/h] | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fűtő teljesítmény | [kW] | 32,3 | 35,7 | 38,9 | 41,8 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 36,8 | 35,2 | 33,7 | 32,5 |
| Közegmennyiség | [m3/h] | 444 | 491 | 535 | 575 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 31 | 39 | 48 | 60 |

Hűtő hőcserélő („H” jelű opció)

Hűtött vízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest.

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint):	5/4''

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:	31

Beépített hűtőtest:	FEHU-A 35 C

Csősorok száma:	4 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtés 7/13 °C-os vízzel | Hűtő teljesítmény | [kW] | 23,1 | 25,8 | 28,4 | 30,7 |
|  | Levegő kilépő hőfok (RH~85%) | [°C] | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,5 |
|  | Vízmennyiség | [m3/h] | 3,31 | 3,71 | 4,07 | 4,39 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 4 | 4,8 | 5,7 | 6,5 |
|  | Kondenz | [kg/h] | 10,5 | 11,7 | 12,8 | 13,8 |
|  | Légoldali ellenállás | [Pa] | 44 | 56 | 70 | 87 |

Elpárologtató hőcserélő („X” opció)

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon:	Ø22/Ø28

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:	30

Elpárolgási hőfok:	+5°C

Beépített fűtőtest:	FEHU-A 35 DX

Csősorok száma:	3 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtő teljesítmény | [kW] | 23,5 | 25,8 | 27,9 | 29,9 |
| Kilépő levegő hőfok (RH:~82%) | [°C] | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,6 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 565 | 620 | 671 | 719 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 7,8 | 9,4 | 11,1 | 12,8 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 12,1 | 13,2 | 14,1 | 15,0 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 34 | 44 | 54 | 67 |

Reverzibilis CDX hőcserélő hűtőként („Y” opció)

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon		Ø22/Ø28

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:		39

Elpárolgási hőfok.		+5°C

Beépített fűtőtest:		1 db FEHU-A 35 CDX

Csősorok száma:		4 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtő teljesítmény* | [kW] | 29,1 | 32,6 | 35,8 | 38,8 |
| Kilépő levegő hőfok (RH:~87%) | [°C] | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,3 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 701 | 784 | 862 | 935 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 14,7 | 18,6 | 22,6 | 26,9 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 15,4 | 17,2 | 18,9 | 20,4 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 46 | 58 | 72 | 89 |

*Az adatok a hőcserélő teljesítőképességére utalnak, amennyiben a kompresszor teljesítménye elegendő.

Automatika rendszer

Az automatika rendszer többféle lehet, a helyszíni igényeknek megfelelően, az alábbiak szerint:

- A befúvó csonkba épített hőmérséklet érzékelővel működik. Beállítható a kívánt állandó befúvott hőfok érték.

- Melegvizes fűtés esetén a légkezelő fűtőkaloriferét aktív fagyvédelem védi. A fagyvédelmi termosztát jelzésére a szabályozó megállítja a ventilátorokat, zárja a beszívó - ill. elszívó oldali zsalukat, 100%-ra nyitja a fűtésszelepet és elindítja a fűtési keringtető szivattyút. FIGYELEM! A kezelőszemélyzetnek a fagyvédelmi hiba okát mindig meg kell vizsgálnia, és el kell hárítania! A fagyvédelmi riasztás megszűntekor a hibát általában nyugtázni és törölni kell, majd a rendszer újraindul

- A beállított hőmérsékleti érték és a légcsatorna érzékelő által mért érték(ek) különbségétől függően vezérli az automatika a fűtés, illetve a hűtés funkciókat a helyszíni igényekhez igazodva (megkerülő járat zsalu, fűtési / hűtési szelep, DX hűtő / hőszivattyú / villamos fűtő vezérlés stb.).

- A ventilátor legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül elhelyezett potenciométerrel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. A vezérlésben alapesetben a ventilátorhoz fokozat kapcsoló van a három sebességi fokozat valamelyikének kiválasztásához.

- Igény esetén lehetőség van kapcsolóóra vezérlésű, gyakorlatilag teljesen automatikus üzem megvalósítására is

- A géphez – az egyeztetéseknek megfelelően – beltéri telepítésre alkalmas, alsó kábelcsatlakozású, vagy a légkezelőbe süllyesztett villamos kapcsolószekrényt tervezünk, mely tartalmazza a motorindítást és védelmet, valamint az összes egyeztetett erős- és gyengeáramú áramkört. A villamos kapcsolószekrényeket 230 / 400 VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően.