FEHU-S42 50

2023.

Munkaszám:

Projekt megnevezése:

Tervező:

Megrendelő:

Megnevezés:	FEHU-S42 50 Solo légkezelő gép táskás szűrővel, fűtő- és hűtő hőcserélővel, közvetítőközeges hővisszanyerő befúvás oldali hőcserélőjével.

NME engedély száma: A-154/2018

Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos, RAL 9010 festett, műanyag fóliázott horganyzott acéllemez külső felületű szekrény

Hő- és hangszigetelt panelek

Panelek hanggátlása:		25,5 [dB]

Szigetelésvastagság oldalpanelek [mm]:		30

Szigetelésvastagság tető-fenék panelek [mm]:	50

Oldalpanelek:		kasírozott gyapot / lemez borítás

Fűtő- és hűtővíz csatlakozás:		bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Kezelési oldal:		bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Telepítés:		beltéri / kültéri

Vezérlőszekrény:		beépített / különálló

Tartozékok

Alapkeret

Opciós lehetőségek

- O: Fűtő hőcserélő nélküli kivitel arra az esetre, ha nem szükséges a hőfok emelése, vagy az más módon lesz megoldva.

- M: Meleg vizes fűtő hőcserélővel szerelt kivitel.

- H: Hűtött vízzel üzemeltethető hőcserélő a fűtő hőcserélő után építve.

- X: 3 soros freonnal (pl. R410a) működtetett direkt elpárologtató hűtő hőcserélő. Az „X” és „H” opciók együttesen nem rendelhetők.

- Y: 4 soros freonnal (pl. R410a) működtetett hőcserélő reverzibilis hűtőgéppel való üzemeltetéshez. „H”és „X” opciókkal együtt nem rendelhetők.

- F: Rugó visszatérítésű szervomotorokkal működtetett fagyvédelmi pillangószelep a külső térhez csatlakozó légcsatorna ágnál az üzemszünetben a fagyveszély kiküszöbölésére. A pillangószelepet a rugók áramkimaradás esetén is lezárják.

- Alapkiviteltől eltérő minőségű szűrők (F5 - F7).

Méretek

Szélesség	B[mm]		1260

Magasság	H[mm]		760 (+2*50)

Hossz	L[mm]		1820

Csatlakozás	NA[mm]	499

Tömeg	[kg]		316

Kezelt légmennyiség, külső terhelhetőség

Tiszta állapotú légszűrővel [Pa]:

|  | Légszállítás [m3/h] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| GR40I-ZID.DC.CR (116895/A01) | 794 | 704 | 580 | 450 |
| GR40I-ZID.GG.CR (116897/A01) | 954 | 874 | 760 | 630 |

A félkövér típusjel az alapkivitelt jelöli.

Oktávsávonkénti zajteljesítmény szintek a csatlakozó csonkokban névleges légszállításnál, opciók nélküli kialakítású gépnél, 150 Pa külső terhelésnél:

|  | [dBA] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 k | 2 k | 4 k | 8 k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belépő csonk | 75,9 | 84,1 | 77,1 | 72,1 | 62,1 | 59,1 | 45,1 | 35,1 | 29,1 |
| Kilépő csonk | 86 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| Lesugárzott zaj 3 m-re | 69,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A lesugárzott zaj számításánál a csatlakozó csonkoknál és a légcsatornák falán keresztül a helyiségbe jutó zajt és a helyiség hatásait figyelmen kívül hagytuk.

Ventilátor

Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, hátrahajló lemez lapátozású, szabadon forgó járókerekű ventilátorok.

|  | Hálózat | Pmax | Nmax | Imax | súly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus |  | [Watt] | [1/min] | [A] | [kg] |
| GR40I-ZID.DC.CR (116895/A01) | 3x400V/50Hz | 2100 | 2360 | 3,4 | 19 |
| GR40I-ZID.GG.CR (116897/A01) | 3x400V/50Hz | 3700 | 2860 | 5,8 | 27 |

Szűrő

Szűrők minősége:	F7 (ISO Coarse>90%)

Szűrőtáska mérete:	2 db. 594x655x360

Induló (tiszta) szűrő ellenállás (névleges légszállításnál) [Pa]:	32

Vég (teljesen elpiszkolódott) szűrő ellenállás [Pa]:	200

Közvetítőközeges hővisszanyerő

2 darab rézcsőre húzott alumínium lamellás standard hőcserélő a szekrényen kívül sorba kötve

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint)	5/4”

Beépített hőcserélő (2 db)	FEHU-A 50 C

Csősorok száma:	2*4 sor

A hővisszanyerés számított adatai:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hővisszanyerő -15/80%÷20/40% | Hatásfok | [%] | 49,9 | 48,9 | 47,9 | 46,9 |
|  | Átvitt teljesítmény | [kW] | 26,4 | 28,7 | 31 | 33,1 |
|  | Kilépő friss levegő | [°C] | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,4 |
|  | Vízmennyiség | [m3/h] | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 42 | 42 | 42 | 42 |
|  | Légellenállás | [Pa] | 100 | 118 | 138 | 162 |

Fűtő hőcserélő („M” opció)

Melegvízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint)	1”

Legnagyobb fűtőteljesítmény [kW]:	71

Beépített fűtőtest	FEHU-A 50 H

Csősorok száma:	2 sor

A fűtés adatai -10°C/80% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fűtő teljesítmény 80/60°C vízzel | [kW] | 59,6 | 63,7 | 67,7 | 71,4 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 29,4 | 27,9 | 26,6 | 25,4 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 2,63 | 2,81 | 2,99 | 3,13 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 8,1 | 9,1 | 10,2 | 11,2 |
| Fűtő teljesítmény 70/50°C vízzel | [kW] | 51,2 | 54,7 | 58,1 | 61,3 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 23,8 | 22,6 | 21,4 | 20,4 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 2,23 | 2,41 | 2,56 | 2,70 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 6,3 | 7,1 | 7,9 | 8,7 |
| Fűtő teljesítmény 60/45°C vízzel | [kW] | 46,1 | 49,3 | 52,4 | 55,3 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 20,5 | 19,3 | 18,3 | 17,4 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 2,66 | 2,88 | 3,06 | 3,20 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 8,9 | 10,1 | 11,3 | 12,4 |
| Fűtő teljesítmény 50/40°C vízzel | [kW] | 41,1 | 44 | 46,7 | 49,4 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 17,2 | 16,2 | 15,3 | 14,5 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 3,56 | 3,82 | 4,07 | 4,28 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 21,5 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 16 | 19 | 23 | 27 |

Reverzibilis hűtőgép alkalmazásakor

4 soros reverzibilis hűtőgép hőcserélőt („Y” opció) üzemeltetve a fűtőteljesítmény erősen függ az elpárologtató (kültéri oldal) kialakításától, a kondenzációs hőfoktól és a külső levegő hőfoktól. Általában +5°C külső hőmérséklet alatt nem gazdaságos az üzemeltetés. Az alábbi táblázat a kondenzátor adatait tartalmazza +5°C külső hőmérséklet esetén a légszállítástól függően. Az adatok R410a közeg és 45°C kondenzációs hőfok esetére számítottak.

| Légszállítás | [m3/h] | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fűtő teljesítmény | [kW] | 49,4 | 52,8 | 56,1 | 59,2 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 37,4 | 36,2 | 35,2 | 34,2 |
| Közegmennyiség | [m3/h] | 679 | 727 | 772 | 815 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 35 | 41 | 47 | 56 |

Hűtő hőcserélő („H” jelű opció)

Hűtött vízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest.

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint):	5/4''

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:	45,5

Beépített hűtőtest:	FEHU-A 50 C

Csősorok száma:	4 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtés 7/13 °C-os vízzel | Hűtő teljesítmény | [kW] | 37,5 | 40,3 | 43 | 45,5 |
|  | Levegő kilépő hőfok (RH~85%) | [°C] | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 20,6 |
|  | Vízmennyiség | [m3/h] | 5,36 | 5,76 | 6,16 | 6,52 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 11,1 | 12,7 | 14,2 | 15,7 |
|  | Kondenz | [kg/h] | 18,6 | 19,9 | 21,2 | 22,4 |
|  | Légoldali ellenállás | [Pa] | 50 | 59 | 69 | 81 |

Elpárologtató hőcserélő („X” opció)

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon:	Ø22/Ø28

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:	43

Elpárolgási hőfok:	+5°C

Beépített fűtőtest:	FEHU-A 50 DX

Csősorok száma:	3 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtő teljesítmény | [kW] | 35,7 | 38,3 | 40,8 | 43,1 |
| Kilépő levegő hőfok (RH:~82%) | [°C] | 20,5 | 21 | 21,4 | 21,8 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 860 | 922 | 981 | 1038 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 22 | 25,5 | 29 | 32,7 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 18,7 | 20,0 | 21,2 | 22,4 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 39 | 46 | 53 | 63 |

Reverzibilis CDX hőcserélő hűtőként („Y” opció)

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon		Ø22/Ø28

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]:		54,6

Elpárolgási hőfok.		+5°C

Beépített fűtőtest:		1 db FEHU-A 50 CDX

Csősorok száma:		4 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál, a hővisszanyerő hatása nélkül:

| Légszállítás | [m3/h] | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hűtő teljesítmény* | [kW] | 45,2 | 48,5 | 51,6 | 54,6 |
| Kilépő levegő hőfok (RH:~87%) | [°C] | 17 | 17,5 | 18,1 | 18,6 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 1088 | 1168 | 1243 | 1314 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 44,6 | 51,9 | 59,4 | 67,1 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 24,5 | 26,2 | 27,8 | 29,3 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 52 | 61 | 71 | 84 |

*Az adatok a hőcserélő teljesítőképességére utalnak, amennyiben a kompresszor teljesítménye elegendő.

Automatika rendszer

Az automatika rendszer többféle lehet, a helyszíni igényeknek megfelelően, az alábbiak szerint:

- A befúvó csonkba épített hőmérséklet érzékelővel működik. Beállítható a kívánt állandó befúvott hőfok érték.

- Melegvizes fűtés esetén a légkezelő fűtőkaloriferét aktív fagyvédelem védi. A fagyvédelmi termosztát jelzésére a szabályozó megállítja a ventilátorokat, zárja a beszívó - ill. elszívó oldali zsalukat, 100%-ra nyitja a fűtésszelepet és elindítja a fűtési keringtető szivattyút. FIGYELEM! A kezelőszemélyzetnek a fagyvédelmi hiba okát mindig meg kell vizsgálnia, és el kell hárítania! A fagyvédelmi riasztás megszűntekor a hibát általában nyugtázni és törölni kell, majd a rendszer újraindul

- A beállított hőmérsékleti érték és a légcsatorna érzékelő által mért érték(ek) különbségétől függően vezérli az automatika a fűtés, illetve a hűtés funkciókat a helyszíni igényekhez igazodva (megkerülő járat zsalu, fűtési / hűtési szelep, DX hűtő / hőszivattyú / villamos fűtő vezérlés stb.).

- A ventilátor legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül elhelyezett potenciométerrel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. A vezérlésben alapesetben a ventilátorhoz fokozat kapcsoló van a három sebességi fokozat valamelyikének kiválasztásához.

- Igény esetén lehetőség van kapcsolóóra vezérlésű, gyakorlatilag teljesen automatikus üzem megvalósítására is

- A géphez – az egyeztetéseknek megfelelően – beltéri telepítésre alkalmas, alsó kábelcsatlakozású, vagy a légkezelőbe süllyesztett villamos kapcsolószekrényt tervezünk, mely tartalmazza a motorindítást és védelmet, valamint az összes egyeztetett erős- és gyengeáramú áramkört. A villamos kapcsolószekrényeket 230 / 400 VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően.