| Munkaszám: |  |  | Dátum: | 2021.11.25. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt név: |  |  |  |  |
| Tervező: |  |  |  |  |
| Megrendelő: |  |  |  |  |
| Típus: | KE-V Nagykonyhai elszívó ernyő |  | Mennyiség: | 1 klt |

| Ajánlott légszállítás: | 1300 | [m3/h] |
| --- | --- | --- |

| Belső nyomásesés az ajánlott légszállításnál: | 168 | [Pa] |
| --- | --- | --- |

| Legnagyobb megengedett külső nyomásesés: | 100 | [Pa] |
| --- | --- | --- |

| Hossz: L= | 1000 | [mm] |
| --- | --- | --- |

Típus hosszak: 
 L= 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400;
      2600; 2800; 3000; 3200; 3400; 3600

| Elszívó csatlakozó csonk mérete: D= | NA 400 | [mm] | darabszáma: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elszívó ventilátor: | X | Típus szerinti | 420 W, 3,8 A |
| --- | --- | --- | --- |

| Fordulatszám szabályzó: | X | Típus szerinti | max. 5 A |
| --- | --- | --- | --- |

| Hőálló fénycsöves világítás: | X | Típus szerinti | 2 x 18 W |
| --- | --- | --- | --- |

| Tömeg: | 38 | [kg] |
| --- | --- | --- |

Speciális előírások, tartozékok: - A fedélen el kell helyezni és jelölni kell 1db EPH csatlakozó kapcsot.